Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: SPZZOD.D.271.1.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Dostawa, montaż oraz uruchomienie 4 sztuk car portów – 8 miejsc postojowych – wraz z zadaszeniem w postaci paneli fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji minimum 21,96 kWp.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowany typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe  cechy  mają  jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.

- Dostarczone przedmioty muszą spełniać następujące warunki:

  - Muszą posiadać wymagane atesty i spełniać niezbędne normy umożliwiające użytkowanie urządzeń przez dzieci w wieku szkolnym.

  - Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

  - Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.

  - Ceny zawierają koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

  - Muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta (w razie konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej sprzęt nie będzie musiał być przekazany w opakowaniach, w których został dostarczony do Zamawiającego).

  - Wszystkie materiały muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadać oficjalną gwarancję producenta.

Prace do wykonania:

- Rozebranie i ułożenie kostki brukowej pod przyłącze AC 50m2

- Wylanie fundamentu pod car porty w kształcie leja o rozmiarze minimum 60cm x 60cm o głębokości poniżej strefy przymarzania, nie mniej jak 120 cm wraz z pracami ziemnymi z tym związanymi,

- Montaż car portów na przygotowanych wcześniej fundamentach,

- Montaż paneli fotowoltaicznych jako zadaszenia car portów,

- Wprowadzenie zasilania AC od budynku SPZZOD do rozdzielnicy AC umiejscowionej na car porcie przewodem minimum 5x10mm2 ziemnym w arocie,

- Wykonanie zabezpieczeń instalacji, takich jak:

  - rozdzielnica DC - zawierającą ograniczniki przepięć ,

  - rozdzielnica AC - wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz ogranicznik przepięć

- Wykonanie uziemienia instalacji

- Wykonanie projektu 3D wraz z wykresem uzysku na 12 Miesięcy wraz z diagramem strat systemu.

Dodatkowe wymagania:

- Zgłoszenie instalacji do PGE wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem po stronie wykonawcy.

- Bezpłatna konserwacja instalacji fotowoltaicznej przez 5 lat, minimum raz w roku z uwzględnieniem mycia modułów.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie do 24 godzin ( krótszy czas reakcji stanowi kryterium oceny – patrz pkt XIII SIWZ)

- Instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać możliwość raportowania dziennej wydajności systemu w oddzielnej aplikacji, do wglądu przez 24 godziny na dobę,

- Gwarancja na montaż minimum 5 lat (dłuższy okres gwarancji stanowi kryterium oceny – patrz pkt XIII SIWZ)

Specyfikacja paneli fotowoltaicznych (w warunkach STC) :

- Panele monokrystaliczne o mocy minimum 305W

- Prąd zwarcia minimum 9,82A

- Napięcie jałowe minimum: 40,08V

- Prąd w punkcie MPP minimum: 9,33A

- Napięcie w punkcie MPP minimum: 32,68V

- Efektywność minimum 18,3%

- Gwarancja producenta mówiąca o wydajności paneli po 25 latach w wysokości minimum 83%

- Gwarancja na produkt minimum 12 lat

Specyfikacja przekształtnika AC/DC – inwertera wraz z optymalizacją :

- Falownik o mocy wyjściowej 17000VA

- Moc maksymalna DC 22950W

- Maksymalny prąd wejściowy 23A

- Maksymalny prąd wyjściowy 26A

- Sprawność europejska na poziomie minimum 97,7%

- Optymalizacja mocy zastosowana przy panelach w stosunku 2:1

- Zintegrowany monitoringu na poziomie modułów 2:1

- Szczelność IP65

- Gwarancja na inwerter minimum 12 lat

- Gwarancja na optymalizację minimum 25 lat

Specyfikacja car portów:

- Car port z pochyleniem pokrycia: 10°

- Możliwość mocowania inwertera do konstrukcji

- Materiał wykonania: Stal z powłoką antykorozyjną, ocynkowana ogniowo.

- Car porty certyfikowane przez TUV

- Jeden car port na dwa miejsca postojowe, mieszczący 18 modułów fotowoltaicznych.